	제 품 규 격	문 서 번 호	SYQI - A02
		제 정 일 자	2020. 06. 01
	LED 비상조명	개 정 일 자	2022. 01. 02
		Rev/페이지	1	/3

양식F401-01,(0)                                                   A4(210㎜ × 297㎜)

작동개요

LED램프플 주광원으로 하며 2차전지(축전지)가 내장되어 평상시에는 상용전원(AC220V)으로 충전하고       비상시에는 사용전원당시 충전된 60분 동안 비상점등시켜 탈출을 용이하도록 돕는다.                       상태표등은 상용전원 인가시 녹색등이 점등되고 2차전지 미연결, F1 휴즈단선, 또는 과방전시 적색램프도    점등된다.

2. LED 등기구(LED luminaires)

하나 이상의 LED 모듈에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 이를 지지 및 고정ㆍ보호하는 데 필요한 모든

부분 및 LED 모듈 혹은 LED 램프와 전원장치 및 전원에 연결하는 데 필요한 부속회로를 포함하

는 기기

3. LED 모듈(LED module)

하나 이상의 LED와 전기적ㆍ전자적 구성요소를 포함하여 광원으로 사용되는 장치로서, 컨버터는

제외

4. 시험에 관한 일반사항

4.1 일반 요구사항 및 검사

LED 등기구는 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설계

.제조되어야 한다. 적합성은 육안 또는 이 표준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

4.2 시험의 일반사항

이 표준의 시험은 형식시험이다.

비고 이 표준에서 허용하는 요구사항과 허용차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식시험 시료

의 시험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을 대표하는 특성을

가져야 하며, 가능한 한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은, 별도의 규정이 없는 한, 주위온도 10 ℃∼30 ℃에서 시험해야 한다.

시험전압은 평균값으로 측정하였을 때 ±3 % 이내의 허용차를 갖는 전압이어야 하며, 전체 고조파

성분은 3 %를 초과하지 않아야 한다. 이 때, 전체 고조파 성분은 기본파를 100 %로 했을 때 각 고조

파 성분의 r.m.s. 합으로 정의한다.

다만, LED 등기구의 광학적 특성 및 광속유지율 시험은 부속서 A를 따른다.

5. 안전 요구사항

5.1 표시사항

5.1.1 제품 표시사항

다음의 정보를 LED 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시

하여야 한다.

a) 제조자명 또는 그 약호

b) 정격전압(V)

c) 정격전류(A)

d) 정격전력(W)

e) 제조 연월

f) A/S 연락처(주소, 전화번호 등)

g) 제조국

5.1.2 사용상의 주의 사항

LED 등기구를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장

박스 또는 사용 설명서 등에 명기하여야 한다.

5.1.3 표시의 내구성과 식별의 용이성

표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15

초 동안 가볍게 문질러보고 말린 다음, 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고

판정한다.

시험 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.

모델명	LED전력	형식	예비전원	규격
SY-5009WP-A	30W	AC220V,방수형,유효점등60분	Li-ion11.1V 5.2A	360*330*130
SY-5009WP-B	12W		Ni-cd 12V 1.8A	375*330*130
SY-5009WP-C	30W		Li-ion11.1V 5.2A
SY-5009WP-D	30W
SY-5009WP-E	30W		Ni-cd 12V 1.8A
SY-5009WP-F	12W	AC220V,표시형,유효점등60분
SY-5009R-A	1W	AC220V,전용형,유효점등60분	Ni-cd 4.8V 0.6A	230*225*50
SY-5009R-B	1W			340*120*50
SY-5009K	6W		Ni-cd 12V 1.3A
SY-5009I	8W		Ni-cd 12V 1.8A	278*310*113
SY-5009R-F	10W
SY-5009J	12W
SY-5009R-G	20W		Li-ion 12V 3.5A
SY-5009H	30W		Li-ion 12V 5.2A