	제품 검사 규격	문 서 번 호	SYQI - T04
		제 정 일 자	2020. 06. 01
	LED 센서등기구	개 정 일 자	2022. 01. 02
		Rev/페이지	1	/6

양식F401-1,(0)                                                     A4(210㎜ × 297㎜)

1.적용 범위

이 규격은 당사에서 제조하는 LED 센서등기구의 제품검사에 대하여 적용한다.

2. 품  질

LED 센서등기구의 품질은 KS C 7657( LED센서등기구의 안전 및 성능 요구사항)의 품질수준 이상이어야

한다.

3. 검 사

3.1  검사로트의 구성 및 검사단위체

검사로트의 구성 : 형상별, 정격전력별 1일 생산량을 1검사로트로 한다.

3.2  검사방법 및 판정기준

3.2.1 검사방식 및 검사조건은 아래 표에 따른다.

구 분	항 목		시험방법
안전	표시 및 겉모양	LED 등기구	표시사항이 LED 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시되었는지 육안으로 확인한다.
		사용상의 주의사항	LED 등기구를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장박스 또는 사용 설명서 등에 명기하여 놓았는지 육안으로 확인한다.
		표시의 내구성과 식별의 용이성	물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러보고 말린 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고 판정한다.
	구조		KS C IEC 60598-1의	4항에 따른다.
	연면거리 공간거리			11항에 따른다.
	접지			7항에 따른다.
	나사단자			14항에 따른다.
	나사없는 단자			15항에 따른다.
	외부 및 내부배선			5항에 따른다.
	충전부에 대한 감전보호			8항에 따른다.
	온도상승			12항에 따른다.
	내분진 및 내습성			9항에 따른다.
	절연저항 및 절연내력			10항에 따른다.

구 분	항 목		시험방법
안전	누설전류		KS C IEC 60598-1의	10항에 따른다.
	내열성 및 내화성 내트래킹성			13항에 따른다.
	전기자기적합성(EMC)		KS C CISPR 15 및 KS C IEC 61547에 따른다.
성능	점등특성		LED 등기구를 -10℃ 와 40℃ 에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안 방치한 후, 정격전압의 92% 와 106%에서 점등 여부를 확인한다.
	입력전력 및 입력전류		정격 주파수의 정격전압을 인가하여 초기특성 측정시 입력전력 및 입력전류를 측정한다.
	전류 고조파 함유율(THD)		KS C IEC 61000-3-2에 따른다.
	역률		[eqn: rm 역률= {측정입력전력} over {정격전압```TIMES``측정입력전류}]
	광학적 특성 : 초기특성		LED 등기구를 정격 주파수의 정격 전압을 인가하여 100시간 에이징 후 광속, 연색성, 색온도, 광효율을 측정한다.
	내구성	광속유지율	초기 특성 측정 시간을 포함하여 LED 등기구에 정격 전압을 가하여 2000시간(초기특성 100시간 에이징 포함) 에이징 후 광속을 측정하였을 때, 기준에 적합하여야 한다.
		열충격 싸이클	LED 등기구를 미 점등 상태로 항온기에 넣고 －10℃에서 1시간 동안 방치한 후 즉시 50℃의 온도를 유지하는 항온기로 이동시켜 1시간 동안 방치한다. 이러한 과정을 5회 반복한다.
		개폐시험	SDQI-A03의 7.6.3항에 의하여 시험하였을 때 작동횟수 또는 50 000회 중 높은 횟수 이상으로 정상동작 하여야 한다.
		적합성	위의 모든 시험 후 LED 등기구는 15분간 정상 점등되는지 확인한다.

3.2.2 합부 판정기준은 아래 표를 따른다.

구 분	검사항목	판정 기준	검사로트
안전	표시 및 겉모양	표시사항을 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다. 주의사항은 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장 또는 사용설명서 등에 표시한다. 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다.	KS Q ISO 2859-1 보통검사 S-1 AQL = 4.0
	구조	LED 센서등기구 제품표준(SYQI- A03) 의 해당 항에 적합할 것.
	연면거리 공간거리
	접지
	나사단자
	나사 없는 단자
	외부 및 내부배선
	충전부에대한 감전보호
	온도상승		관리샘플링 n=1, c=0
	누설전류
	내습 후 절연저항 및 절연내력
	내분진 및 내습성		공인기관 시험의뢰 (년1회) n=1 c=0
	내열성 및 내화성 내트래킹성
	전기자기적합성 (EMC)
성능	역률	0.9 이상(5W 이하는0.85 이상)	KS Q ISO 2859-1 보통검사 S-1 AQL = 4.0
	입력전력 및 입력 전류	표시값의 ±10% 이내이어야 한다.

구 분	검사항목		판정 기준	검사로트
	점등특성		-10℃와 40℃에서 각각 1시간 방치후 정격전압 92%와 106%에서 점등되어야 함.	공인기관 시험의뢰 (년1회) n=1 c=0
	전류고조파함유율 (THD)		LED 센서등기구 제품표준규격의 7.3항에 적합하여야 한다.
	광학적 특성 : 초기특성		LED 센서등기구 제품표준규격의 7.5항에 적합하여야 한다. 단, 고효율 제품은 7.5항의 표4에 적합하여야 한다.
	내구성	광속유지율	LED 센서등기구 제품표준규격의 7.6항에 적합하여야 한다.
		열 충격 싸이클
		개폐시험
		적합성	15분간 정상 점등하여야 한다.
비고. 외부 공인기관 시험 의뢰 관리 항목 - 시험 주기: 년 1회 이상 - 시험 의뢰 내용: KS C 7657 기준 전체 항목 - 시험 기관 : 공인시험 기관 - 시료채취방법: 시험 의뢰 주기의 최초 생산 Lot에서 시료 채취 - 시험성적서의 관리:시험 의뢰 항목의 적합여부 확인 및 시료와 함께 3년 이상 보관.

3.3  시료의 채취방법

시료는 로트를 대신할 수 있도록 KS Q 1003(랜덤샘플링방법)에 따라 랜덤하게 채취한다.

4. 시험 및 검사방법

4.1 시험에 관한 일반사항

4.1.1 일반 요구사항 및 검사

LED 등기구는 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지

않도록 설계, 제조되어야 한다.

적합성은 육안 또는 이 표준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

4.1.2 시험의 일반사항

시험은 별도의 규정이 없는 한 주위온도 10∼30 ℃에서 시험한다.

시험전압은 평균값으로 측정하였을 때 ±3 % 이내의 허용차를 갖는 전압이어야 하며,

전체 고조파성분은 3 %를 초과하지 않아야 한다.

이때 전체 고조파 성분은 기본파를 100 %로 했을 때 각 고조파 성분의 r.m.s 합으로

정의한다. 다만, LED 등기구의 광학 특성은 부속서 A를 적용한다.

5. 검사로트의 처리

5.1 합격로트의 처리

검사 후 합격된 로트는 자재부에 통보하여 창고에 입고시킨다.

5.2 불합격로트의 처리

전수 선별하여 양호품과 수정가능한 제품은 수정 후 재검사를 실시하여 창고에 입고시키고,

수정 불가능한 제품은 폐기처리 한다.

부품명	제조사	모델명	정격/특성	인증
컨버터	L&L	SY0662A	220V/60Hz,15W	KS
led package	서울반도체	STW8A2D-E2	3V,0.25W,60ea	KS, UL
pcb	L&LD	LS-C105-2835-12S5P-R1	CEM-1 1.6T
커버	이노루체		PC 1.2T
외함	신영	난연ABS	3T
전원전선	대창	KS	60227 , 0.7mm	KS
전원코드	대창	KS	60227 , 0.7mm	KS

6. 부품리스트

7. 예비전원

Ni-cd 24V  600mA