	제 품 규 격	문 서 번 호	SYQI - A02
		제 정 일 자	2020. 06. 01
	매입형 및 고정형 LED 등기구	개 정 일 자	2022. 01. 02
		Rev/페이지	1	/7

양식F401-01,(0)                                                   A4(210㎜ × 297㎜)

적용범위

이 표준은 AC 220 V, 60 Hz에서 일체형 또는 내장형 LED 모듈 및 LED 소자를 광원으로 사용하는 일반       조명용 매립형 LED 등기구 및 고정형 LED 등기구(이하 “LED 등기구”라 한다.)의 안전과 성능에 관한       요구 사항에 대하여 규정한다.

비고 LED 등기구에 사용되는 구동장치(컨버터)는 독립형, 내장형, 일체형이 사용될 수 있다.

2. 인용 표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표시된 인

용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)

을 적용한다.

KS C 7655, LED 모듈 전원 공급용 컨버터의 안전 및 성능 요구사항

KS C CISPR 15, 조명 기기 및 유사 기기의 무선 방해 특성의 측정 한계값과 측정 방법

KS C IEC 60050－845, 국제전기기술용어 — 제845장: 조명

KS C IEC 60227(모든 부), 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블

KS C IEC 60245(모든 부), 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블

KS C IEC 60598－1, 등기구 — 제1부: 일반 요구사항 및 시험

KS C IEC 60598－2-1, 등기구 — 제2-1부: 고정형 등기구 개별 요구사항

KS C IEC 60598－2-2, 등기구 — 제2-2부: 매립형 등기구 개별 요구사항

KS C IEC 60968, 안정기 내장형 램프 — 안전 요구사항

KS C IEC 61000－3-2, 전기자기 적합성(EMC)－제3-2부: 한계값 — 고조파 전류 방출의 한계값

(기기의 상당 입력 전류 16 A 이하)

KS C IEC 61000－3-6, 전기자기 적합성(EMC)－제3부: 한계값 — 제6절: 중압(MV), 고압(HV) 전력

계통에 사용되는 비선형 부하의 전기자기 장해 한계값 평가

KS C IEC 61347－2-13, 램프 구동장치 — 제2-13부: LED 모듈용 DC/AC 전원 전자 구동장치에 대

한 개별 요구사항

KS C IEC 61547, 일반 조명기기 — 전기자기 적합성 내성 요구사항

KS C IEC 62031, 일반 조명용 LED 모듈 — 안전 요구사항

KS C IEC 62384, LED 모듈 DC/AC 구동장치 — 성능 요구사항

3. 용어의 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의 및 KS C IEC 60598－1의 1절(정의)과 KS C IEC 62031

의 3절(용어와 정의)을 적용한다.

3.1 매립형 LED 등기구(recessed LED luminaires)

하나 또는 그 이상의 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 거르거나 변형하고 LED 등기구

를 지지하고 고정하며 보호하는 데 필요한 모든 부분을 포함하며, 부착 표면과 부착 면이 완전히 또

는 부분적으로 후미진 곳에 있도록 제조자에 의해 제조된 등기구로, 천장 또는 벽에 LED 등기구의

크기에 맞게 홈을 내어 LED 등기구의 일부분을 부착 표면 안으로 매입하는 방식(전원에 연결하는

데 필요한 부속 회로를 포함)

3.2 고정형 LED 등기구(fixed LED luminaires)

하나 또는 그 이상의 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 거르거나 변형하고 LED 등기구

를 지지하고 고정하며 보호하는 데 필요한 모든 부분을 포함하며, LED 등기구가 기기의 도움이 있어

야만 제거될 수 있거나 쉽게 닿을 수 없는 용도로 의도되었기 때문에 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게

이동할 수 없는 등기구로, LED 등기구의 부착 면을 천장에 바로 부착하는 방식(전원에 연결하는 데

필요한 부속 회로를 포함)

3.3 LED 등기구(LED luminaires)

하나 이상의 LED 모듈에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 이를 지지 및 고정ㆍ보호하는 데 필요한 모든

부분 및 LED 모듈 혹은 LED 램프와 전원장치 및 전원에 연결하는 데 필요한 부속회로를 포함하

는 기기

3.4 LED 모듈(LED module)

하나 이상의 LED와 전기적ㆍ전자적 구성요소를 포함하여 광원으로 사용되는 장치로서, 컨버터는

제외

3.5 형식(type)

등기구 형태와 무관하게 정격전력에 따라 구분되는 LED 등기구의 종류

3.6 정격전압(rated voltage)

LED 등기구에 표시된 전압 또는 전압의 범위

3.7 정격전력(rated wattage)

LED 등기구에 표시된 전력

3.8 정격주파수(rated frequency)

LED 등기구에 표시된 주파수

3.9 충전부(live part)

통상 사용 상태에서 접촉하였을 때 감전 등을 일으킬 수 있는 도전부

3.10 형식시험(type test)

제품에 해당되는 표준의 요구사항에 적합한지의 여부를 검사할 목적으로 수행되는 일련의 시험

3.11 형식시험 시료(type test sample)

형식시험을 목적으로 제조자에 의하여 제출된 시험품

3.12 초기 특성(initial values)

100시간 에이징 후의 광학적 특성 및 전기적 특성

3.13 광속유지율(lumen maintenance)

LED 램프의 수명 이내의 주어진 시간에서 측정된 광속을 초기광속으로 나눈 값. 백분율로 나타냄.

3.14 정격광속(rated lumen)

제조자가 제품에 표시한 광속

3.15 정격 최대 사용 허용온도(ta)

LED 등기구를 통상의 사용상태에서 이상 없이 사용할 수 있는 가장 높은 온도로, 제조자가 표시한 온도

비고 최대 사용 허용온도가 25 ℃ 이하인 경우에는 표시하지 않음.

3.16 정격 최대 동작온도(tc)

통상의 사용 상태에서 정격전압을 공급하여 동작시켰을 때, 구성 부품 외곽 표면의 최고 허용온도

3.17 연색지수(color rendering index)

색 순응 상태가 적절히 고려된 다음 물체를 시험용 광원으로 조사했을 때의 물리학적인 색이 표준광

원으로 조사했을 때의 색에 어느 정도 일치하는지를 나타내는 지수

3.18 상관색온도(correlated color temperature)

규정된 관측 상태에서 동일 밝기의 주어진 광원색과 가장 유사하게 감지된 색의 흑체 온도

4. 종류(형식)

LED 등기구의 종류는 정격전력 및 부착 방식에 따라 표 1과 같이 구분한다.

구분	종류
정격전력W	10이하
	10초과 30이하
	30초과 60이하
	60초과 100이하
	100초과 300이하
부착방식	고정형
	매립형

표1 - LED 등기구의 종류 구분

5. 시험에 관한 일반사항

5.1 일반 요구사항 및 검사

LED 등기구는 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설

계ㆍ제조되어야 한다. 적합성은 육안 또는 이 표준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

5.2 시험의 일반사항

이 표준의 시험은 형식시험이다.

비고 이 표준에서 허용하는 요구사항과 허용차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식시험 시료

의 시험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을 대표하는 특성을

가져야 하며, 가능한 한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은, 별도의 규정이 없는 한, 주위온도 10 ℃∼30 ℃에서 시험해야 한다.

시험전압은 평균값으로 측정하였을 때 ±3 % 이내의 허용차를 갖는 전압이어야 하며, 전체 고조파

성분은 3 %를 초과하지 않아야 한다. 이 때, 전체 고조파 성분은 기본파를 100 %로 했을 때 각 고조

파 성분의 r.m.s. 합으로 정의한다.

다만, LED 등기구의 광학적 특성 및 광속유지율 시험은 부속서 A를 따른다.

6. 안전 요구사항

6.1 표시사항

6.1.1 제품 표시사항

다음의 정보를 LED 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시

하여야 한다.

a) 제조자명 또는 그 약호

b) 정격전압(V)

c) 정격전류(A)

d) 정격전력(W)

e) 정격주파수(Hz)

f) 제조 연월

g) 정격광속(lm)

h) 상관색온도(K)

i) 정격 수명 시간(시간)

j) 역률

k) 광효율(lm/W)

l) 인증번호

m) 2종 등기구의 경우, 이중절연 기호(부속서 B 참조)

n) 1종 등기구의 경우, 접지 기호(부속서 B 참조)

o) 보통 가연성 표면 부착 여부 기호(부속서 B 참조)

p) IP 등급(IP 등급이 없는 것은 보통 IP20으로 보고 표시하지 않음.)

q) ta, tc 기준값(ta 값은 LED 등기구 라벨, tc 값은 관련 부품에 표시하여야 한다.)

r) 안전에 필요한 경우, 연결부의 위치와 목적을 표시한다. 선을 연결하는 경우, 배선도를 명확하게

표시해야 한다.

s) 부착 방식(고정형 또는 매립형)

t) A/S 연락처(주소, 전화번호 등)

u) 제조국

6.1.2 사용상의 주의 사항

LED 등기구를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장

박스 또는 사용 설명서 등에 명기하여야 한다.

6.1.3 표시의 내구성과 식별의 용이성

표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15

초 동안 가볍게 문질러보고 말린 다음, 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고

판정한다.

시험 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.

비고: 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1 %의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29 %, 65 ℃ 정

도의 초기 끓는점, 69 ℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68 g/cm3의 밀도를 가진 핵산 용매로 구성

되어야 한다.

6.2 구조 및 부품

6.2.1 구조

KS C IEC 60598－1의 4절(구조)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

컨버터의 출력선은 (＋)는 붉은색, (－)는 검은색으로 하며, 커넥터의 경우 반대로 끼울 수 없는 구조

이어야 한다.

매립형 LED 등기구의 경우, KS C IEC 60598－1의 4.13(기계적 강도)에 따라 시험할 때 공급되는 충

격 에너지 및 압축을 표 2로 대체하여 시험한다.

6.2.2 부품

일체형 부품뿐만 아니라 다른 부품도 관련 KS 표준이 있다면 그 요구사항에 따라야 한다.

이 부품이 사용 중에 생길 수 있는 조건을 충족하도록 하기 위해 관련 KS 표준의 요구사항을 준수

하여야 하고, 검사해야 한다. 등기구에 사용되는 구동장치는 KS C 7655에 적합해야 하고, 220 V 정격

의 LED 모듈은 KS C IEC 62031에 적합해야 한다.

시험할 부분	충격에너지Nm	압축mm
감전 보호를 한 부분 (세라믹이 아닌 부분)	0.35	17
세라믹 부분과 그 외의 등기구 부분	0.20	13

표2 – 매립형 LED 등기구의 충격 에너지 및 압축

6.3 연면거리 및 공간거리

KS C IEC 60598－1의 11절(연면거리와 공간거리)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.4 접지

KS C IEC 60598－1의 7절(접지 규정)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.5 나사 단자

KS C IEC 60598－1의 14절(나사 단자)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.6 나사 없는 단자

KS C IEC 60598－1의 15절(나사 없는 단자와 전기적 연결)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여

야 한다.

6.7 외부 및 내부 배선

KS C IEC 60598－1의 5절(외부 및 내부 배선)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

매립형 LED 등기구의 전선 케이블이나 코드들은 매립형 LED 등기구 제조자가 공급할 때 전원에 연

결하는 수단으로 사용되는데, 정상 사용조건에서 노출될 수 있는 가장 높은 온도에서 품질이 저하되

지 않고 견딜 수 있어야 하고, KS C IEC 60227 또는 KS C IEC 60245에 규정된 특성과 기계적이고 전

기적인 특성이 동등 이상이어야 한다.

적합성은 6.9에 규정된 시험에 의해서 판정한다.

비고: 매립형 LED 등기구의 전선 케이블과 코드들의 사용은 다음 사항에 적합하여야 한다.

1) 전선 케이블과 코드는 매입 부분 내에 설치하여 만지기 쉽지 않아야 함.

2) 매입 부분에의 설치가 용이해야 함.

3) 조절 가능한 매립형 LED 등기구의 경우, 조절이 용이해야 함.

6.8 충전부에 대한 감전보호

KS C IEC 60598－1의 8절(감전에 대한 보호)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

매립형 LED 등기구의 경우, 천장이나 빈 공간에서 등기구와 부품의 일부는 천장 아래 등기구 부분과

절연등급이 같아야 한다.

비고- 천장이나 빈 공간은 설치와 보수를 위해 접근 가능하며, 벽은 감전에 대한 적절한 보호장치가

되지 못한다. 적합성은 검사에 의해 판정한다.

6.9 온도상승

KS C IEC 60598－1의 12절(내구성 시험과 열 시험)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

IP 분류가 IP20보다 높은 보호등급을 갖는 등기구의 경우, KS C IEC 60598－1의 9.2(먼지, 경질 물체,

습기의 침입에 대한 시험)의 시험 후 12.4[열 시험(정상 동작)], 12.5[열 시험(비정상 동작)], 12.6[열

시험(램프 제어장치에서 고장이 난 권선)]의 시험에 적합해야 한다.

6.10 내분진 및 내습성

KS C IEC 60598－1의 9절(먼지, 경질 물체 및 습기에 대한 내성)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하

여야 한다.

6.11 절연저항 및 절연내력

KS C IEC 60598－1의 10절(절연저항과 전계강도, 접촉전류와 보호도체전류)에 따라 시험하였을 때,

이에 적합하여야 한다.

6.12 누설 전류

KS C IEC 60598－1의 10절에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.13 내열성, 내화성 및 내트래킹성

KS C IEC 60598－1의 13절(내열성, 내화성 및 내트래킹성)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야

한다.

6.14 전기자기적합성

KS C CISPR 15 및 KS C IEC 61547에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7. 부품리스트

부품명	제조사	모델명	정격/특성	인증
컨버터	L&L	L446-1536V	220V/60Hz ,15w	KS
led package	서울반도체	STW8A12D-E2	3V,0.25W,60ea	KS ,UL
pcb	L&LD	R125	CEM-1 , 1.6T
커버	다현		PC 1.2T
외함	신영		난연 PC 3T
전원전선	대창	KS	60227 , 0.7mm	KS
전원코드	대창	KS	60227 , 0.7mm	KS

8. 예비전원

Li-ion 11.1V  2,600mA